Bielsk Podlaski, dn. 11 lipca 2013 r.

IGK.271.8.5.2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Przebudowa i remont hydroforni Rajsk".

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Zapytanie Nr 1

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowo — kosztorysowej o rysunki konstrukcyjne, przedmiar robót i opis fundamentu pod zbiornik wyrównawczy?

Zapytanie Nr 2

Proszę o załączenie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami na rozbiórkę stropu budynku?

Zapytanie Nr 3

Proszę o szczegółowe określenie na czym ma polegać renowacja studni głębinowych SW-1,SW-2, SW-3?

Zapytanie Nr 4

Schemat technologiczny przewiduje podłączenie trzech studni, plan zagospodarowania i opis przewiduje podłączenie tylko 2 studni —proszę o określenie prawidłowej ilości robót.

Zapytanie Nr 5

Dokumentacja budowlana — opis przewiduje wymianę ogrodzenia — proszę o projekt budowlany, opis i przedmiary.

Zapytanie Nr 6

Podczas wizji lokalnej w dniu 04.07.2013 r. Wykonawca uzyskał informację, że produkcja wody w okresie letnim wynosi ok. 700 m3/dobę, według zapotrzebowania w SIWZ 450 m3/dobę. Czy wydajność SUW i retencja jest wystarczająca do zabezpieczenia rozbiorów wody? Projekt budowlany przewiduje wydajność dobową SUW 400m3/d.

Dodatkowo dla własnych celów Wykonawca pobrał próbkę wody surowej. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono.

- stężenie amoniaku w wodzie surowej 2,6 mg/l

- zapach siarkowodoru

- żelazo l, 9 mgFe/l

- mangan 0,09 mgMn/l

- -mętność 5, l NTU

W związku z pogorszeniem się jakości parametrów fizykochemicznych ujmowanej wody w stosunku do przyjętych parametrów do dokumentacji projektowej (jon amonowy) proszę o potwierdzenie Zamawiającego że dobrana technologia jest prawidłowa i po wykonaniu robót zgodnie z projektem woda będzie spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Zaprojektowany zbiornik wyrównawczy w części hali technologicznej blokuje ewentualną przyszła rozbudowę SUW o dodatkowe filtry II0. Woda o składzie j. w jest niemożliwa do uzdatniania w systemie ciśnieniowym przy jednym stopniu filtrami z prędkością ok. 15m /h.

Odpowiedź na zapytanie Nr 1

Projektant przewidział konstrukcję zbiornika posiadającą odpowiednie podstawy umożliwiające zamontowanie go na posadzce, należy zastosować zbiornik spełniający takie wymogi.

Odpowiedź na zapytanie Nr 2

Zamawiający nie posiada żadnego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami na rozbiórkę stropu budynku, a dysponuje projektem budowlanym ze wszelkimi uzgodnieniami na ,,Przebudowę i remont hydroforni Rajsk”. Wg oświadczenia projektanta dodatkowe projekty na rozbiórkę stropu nie są wymagane, gdy Zamawiający posiada prawomocną decyzję na przebudowę i nadbudowę budynku hydroforni Rajsk.

Odpowiedź na zapytanie Nr 3

Renowacja studni SW-1, SW-2 i SW-3 ma polegać na wykonaniu następującego zakresu robót:

- kamerowanie – inspekcja kamerą TV,

- oczyszczenie hydropneumatyczne i chemiczne studni z użyciem odpowiednich środków,

- usuwanie zatorów-wydobycie zatopionych pomp,

- wymiana uszkodzonych filtrów i uzupełnienie obsypki filtrów,

- dezynfekcja i badania jakości wody w studni,

- określenie efektywności regeneracji studni,

- zakup 3 pomp do poszczególnych studni (pompy będą służyły jako rezerwowe, głębinowe, energooszczędne).

- Ponadto należy wykonać podłączenie studni:

- SW-1 wykonanie rurociągu z rur PCV śr. 100 mm o długości 62 mb oraz wykonanie linii energetycznej i sterującej pompą o długości 68 m.

- SW-2 wykonanie rurociągu z rur PCV śr. 150 mm o długości 23 mb oraz wykonanie linii energetycznej i sterującej pompą o długości 27 m.

- SW-3 wykonanie rurociągu z rur PCV śr. 150 mm o długości 136 mb oraz wykonanie linii energetycznej i sterującej pompą o długości 140 m.

Powyższe zamierzenia należy uwzględnić w kalkulacji indywidualnej kosztorysu ofertowego w poz. 1 d.1, 2 d.1, 3 d.1 stanowiącego załącznik nr 1D do SIWZ.

Odpowiedź na zapytanie Nr 4

Zamawiający przewiduje podłączenie trzech studni SW-1, SW-2, SW-3.

Odpowiedź na zapytanie Nr 5

Zamawiający nie przewiduje wykonania ogrodzenia w niniejszym zamówieniu.

Odpowiedź na zapytanie Nr 6

Projektowana SUW 400 m3/dobę jest wystarczająca do zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby odbiorców.

Według Projektanta, technologia hydroforni Rajsk jest prawidłowa i Zamawiający nie będzie dokonywał zmian technologii hydroforni Rajsk.

ZATWIERDZAM

WÓJT GMINY BIELSK PODLASKI

mgr Raisa Rajecka